湘经信能源〔2013〕167号

关于规范火电机组降耗增容改造工作的通知

各有关单位：

为积极响应国家节能减排号召，提高机组在电力市场的竞争力和机组建成后的盈利能力，省内一些发电企业运用先进、成熟的技术、工艺和装备，对现役火电机组进行设备改造和技术升级，提高了机组效率，降低了发电煤耗，为建设资源节约型、环境友好型社会做出了贡献。部分改造项目在完成改造的同时，机组出力得以增加，发电企业相应提出增大铭牌出力要求。为规范电力安全生产管理，保障发电设备安全可靠运行，经研究，现就降耗增容改造有关工作通知如下：

一、投产时间两年以上，且未对出厂铭牌出力进行调增的发电机组可通过技术、设备或工艺改造，降低煤耗，提高效率，增加出力。鉴于直接调增铭牌出力后，机组长期超原铭牌出力运行时，有可能发生关键设备过负荷损坏和系统崩溃的情况，不利于机组及电网安全稳定运行，因此不允许直接调增机组铭牌出力。

二、发电企业须充分考虑机组降耗增容后设备和生产条件的适应性，如主辅机设备、燃料、运输、用水、除灰除渣、环保排放等环节问题。

三、发电企业进行机组增容改造前，须提交机组增容可行性报告（含发电企业所在集团公司或直属上级单位同意机组增容的批复意见）后方可组织实施。

四、发电企业需委托制造厂家（如汽轮机厂、电机厂、锅炉厂、主变厂家）进行论证，按申请容量对设备性能参数进行校核计算和评估，并提供设备技术文件；

五、机组降耗增容改造竣工后，须委托具有相关试验资质的第三方单位，按照相关标准进行性能鉴定试验和连续72小时满负荷试运行，出具试验报告，并履行竣工验收程序。

六、发电企业需按提供的材料（见附件），由我委组织进行评审，并依据评审意见及相关材料进行核定。

七、完成增容改造及容量核定的机组，须满足电网安全生产相关要求，并按照核定后的容量进行运行考核。

二○一三年一月二十三日

附件：

降耗增容机组容量核定需要提供的资料

一、程序文件

（一）机组降耗增容申请报告；

（二）政府相关部门批复文件；

（三）工程竣工验收文件；

（四）省级及以上环保部门的环评报告。

二、设备技术文件

（一）发电机组额定容量变更原因及设计优化方案；

（二）汽轮机生产厂家提供的申请额定容量下的汽轮机热力计算书、强度校核计算书、产品合格证书；

（三）锅炉生产厂家提供的申请额定容量下的锅炉热力计算书、强度校核计算书、产品合格证书；

（四）发电机、主变压器生产厂家提供的申请额定容量下的强度校核计算书、产品合格证书；

（五）其它设备及系统校核文件。

三、试验验证文件

（一）机组性能试验报告。包括额定负荷下水汽品质、环保设施出力试验和最大连续工况、额定工况、退高加额定工况等；

（二）涉网评价试验报告，包括增容后机组一次调频、进相、AGC、汽轮机调速系统参数测试、励磁系统参数测试、PSS参数整定试验报告；

（三）发电机组申请额定容量下的72小时连续满负荷试运试验报告，并附加相关的关系曲线：

1、机组连续满负荷72小时运行时，主汽压力和温度、再热压力和温度、真空与负荷的关系曲线；

2、送、引、一次风机风门开度与负荷的关系曲线；

3、过热器、再热器最高壁温与负荷的关系曲线；

4、给水流量、给水泵转速、汽包水位（汽包炉）与负荷的关系曲线；

5、机组调节级和压力级与负荷的关系曲线；

6、发电机铁芯、线圈等最高温度与负荷的关系曲线，变压器温升；

7、主要汽水品质数据与负荷的关系曲线；

8、其它。